## Aufgabe
Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes mit Sonneneintragskennwerten
nach DIN 4108-2 : 2013-02
Aufgabe:
Für den im Bild dargestellten Raum ist der vereinfachte Nachweis
des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2 zu führen
Bei dem nachzuweisenden (kritischen) Raum handle es sich
- um einen Wohnraum in einem Mehrfamilienhaus
- im Zentrum Hamburgs
- mit Wärmeschutzverglasung (g = g0 = 0,58) in den Fenstern,
- vor denen kein Sonnenschutz vorgesehen ist

## Nachweis
Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes mit Sonneneintragskennwerten
nach DIN 4108-2:2013-02
Raum: | Beispielraum
Geometrie |  |  | b [m] | * | h,l [m] | + | b [m] | * | h,l [m] |  |  |  |  | = | A [m²]
Fensterfläche: | Aw1 = |  | 1.885 |  | 2.26 | [8 empty] | = | 4.2601
| Aw2 = |  | 0.51 |  | 1.26 | [8 empty] | = | 0.6426
[13 empty] | Summe Aw | = | 4.9027
Außenwandfläche: | AAW = |  | 4.62 |  | 3.005 |  | 1.135 |  | 3.005 |  |  | - | Summe Aw | = | 12.3911
Dachfläche: | AD = |  | 4.62 |  | 1.135 |  | 4.2875 |  | 4.5 |  |  |  |  | = | 24.5374
Grundfläche: | AG = |  | 3.99 |  | 5.125 | [8 empty] | = | 20.4488
grundflächenbezogener Fensterflächenanteil fWG = Summe Aw / AG = | [6 empty] | 0.23976 | = | 23.98% | > | 10% |  | d.h. Nachweis erforderlich
zulässiger Höchstwert des Sonneneintragskennwerts
Berechnung der wirksamen Wärmespeicherfähigkeit:
Bauteil | Schicht |  | A [m²] |  | d [m] |  | lDä [W/(m K)]] |  | d/lDä [m² K/W]] |  | cp [Wh/(kg K)] |  | r [kg/m³] |  | cp*d*r*A [Wh/K]
Dachdecke | Normalbeton |  | 24.5374 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.27778 |  | 2400 |  | 1635.83
Fußboden | Estrich |  | 20.4488 |  | 0.05 | [5 empty] | 0.27778 |  | 2000 |  | 568.0208
| Dämmung |  | 20.4488 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 1.25 | [5 empty] | 0
Außenwand | Gipsputz |  | 12.3911 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.27778 |  | 1200 |  | 41.3036
| KS-MW |  | 12.3911 |  | 0.09 | [5 empty] | 0.27778 |  | 1400 |  | 433.6876
Geb.-Trennwand | Gipsputz |  | 12.9406 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.27778 |  | 1200 |  | 43.1354
| KS-MW |  | 12.9406 |  | 0.09 | [5 empty] | 0.27778 |  | 1400 |  | 452.9219
schwere Innenwand | Gipsputz |  | 8.0447 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.27778 |  | 1200 |  | 26.8155
| KS-MW |  | 8.0447 |  | 0.09 | [5 empty] | 0.27778 |  | 1400 |  | 281.5628
leichte Trennwand | Gipsputz |  | 10.1 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.27778 |  | 1200 |  | 33.6667
| Porenbeton |  | 10.1 |  | 0.0375 |  | 0.16 |  |  |  | 0.27778 |  | 500 |  | 52.6042
[13 empty] | Cwirk = |  | 3569.5484
Raum: | Beispielraum
grundflächenbezogene wirksame Wärmespeicherfähigkeit Cwirk/AG = | [6 empty] | 174.5607 |  | d.h. |  |  |  | schwere |  | Bauart
zulässiger Höchstwert des Sonneneintragskoeffizienten:
Nachtlüftung, Bauart und Klimaregion | [8 empty] | S1 = | [5 empty] | 0.113
Grundflächenbezogener Fensterflächenanteil | [8 empty] | S2 = |  | 0,060 - (0,231 * |  | 0.23976 | ) = | 0.0046165
Sonnenschutzverglasung mit g < 0,4 | [8 empty] | S3 = | [5 empty] | 0
fneig = | 0 | / | 20.4488 | = | 0
geneigte Fensterausrichtung | [8 empty] | S1 = |  | -0.035 | * | 0 | = | 0
fnord = | 0.6426 | / | 4.9027 | = | 0.13107
nordorientierte Fenster | [8 empty] | S5 = |  | 0.1 | * | 0.13107 | = | 0.013107
Einsatz passiver Kühlung | [8 empty] | S6 = | [5 empty] | 0
[11 empty] | Smax = |  | Summe Sx = |  | 0.13072
max. Abminderungsfaktor für die Sonnenschutzvorrichtung
Bemessungswert des Gesamtenergiedurchlassgrads der Verglasung g = g0 * c = | [8 empty] | 0.58 | * | 1 | = | 0.58
d.h. max FC = AG * Summe Sx / (g * Summe Aw) = |  |  |  |  | 0.94006
gewählt: | innenliegender heller Sonnenschutz mit höherer Transparenz mit FC = 0,85 < 0,94