## therm homogen
1 Aufbau des Bauteils
2 Wärmedurchgangswiderstände und Wärmedurchgangskoeffizient
| Schicht Nr. | Bauteilaufbau (von innen nach außen) | d [m] | r [kg/m³] | l [W/(mK)] | R = d / l [m²K/W]
| 1 | Zement-Estrich | 0.05 | 2000 | 1.4 | 0.035714
| 2 | (Abdeckung vernachlässigt)
| 3 | EPS (Trittschall + Ausgleich) | 0.07 | 20 | 0.035 | 2
| 4 | Normalbeton ≤ 2 % Stahlant. | 0.2 | 2400 | 2.5 | 0.08
| 5 | PIR (unter der Kellerdecke) | 0.08 | 20 | 0.032 | 2.5
| 6 | (Dünnputz vernachlässigt)
7
8
| Wärmedurchlasswiderstand vorh R = S (d/l) |  |  |  |  | 4.6157
| Wärmeübergangswiderstand innen Rsi |  |  |  |  | 0.17
| Wärmeübergangswiderstand außen Rse |  |  |  |  | 0.17
| Wärmedurchgangswiderstand vorh RT = Rsi+ vorh R + Rse |  |  |  |  | 4.9557
| Wärmedurchgangskoeffizient vorh U = 1 / vorh RT [W/(m²K)] |  |  |  |  | 0.20179
3 Flächenbezogene Masse (nur bei Außenwänden, Dächern und
Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen)
|  | vorh m' = S (d × r) = | 583 | kg/m² ≥ | 100 | kg/m²
|  | Damit liegt ein | schweres | Bauteil vor.
4 Nachweis des Mindestwärmeschutzes
|  | vorh R = | 4.6157 | m²K/W ≥ | 0.9 | m²K/W
| Das untersuchte Bauteil erfüllt damit |  | hier | die Anforderungen des Mindest-
wärmeschutzes nach DIN 4108-2:2013-02