## Aufgabe
Nachweis eines Reihenendhauses gemäß GEG 2023
Beispiel 5.7: Biomasse-Heizung
Aufgabe:
Für das dargestellte Reihenendhausist der Nachweis des Gesamtenergiebedarfs
gemäß GEG 2023 mit DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 zu führen.
Bauteile:
- Die Fenster und die Außentür werden dreifach verglast angesetzt mit
- Uw,BW = 0,74 W/(m² · K) und
- g = g0 = 0,50 nach EN 410;
- die Außenwände bestehen aus zweischaligem Mauerwerk mit
UAW = 0,20 W/(m² · K),
- die erdberührten Außenwände bestehen aus Mauerwerk mit Perimeter­
dämmung mit UG1 = 0,21 W/(m² · K),
- die Kellerdecke zum unbeheizten Keller sei unterseitig gedämmt mit
UG2 = 0,20 W/(m² · K),
- die Kellersohle unter dem beheizten Keller habe UG3 = 0,19 W/(m² · K),
- die Decke nach unten gegen Außenluft habe UDL = 0,21 W/(m² · K),
- das Flachdach sei hochgedämmt mit UD = 0,13 W/(m² · K),
- die Wand zum Raum mit wesentlich niedrigerer Innentemperatur im KG
sei auf der Kaltseite gedämmt mit Uu = 0,30 W/(m² · K) und
- die Tür in dieser Wand bestehe aus Holz/Holzwerkstoff/Kunststoff.
Der unbeheizte Glasvorbau sei verglast mit einer Wärmeschutzverglasung.
Alle Wärmebrücken sollen DIN 4108 Beiblatt 2 (Kategorie A) genügen oder als gleichwertig
nachgewiesen sein. Es soll eine Luftdichtheitsprüfung durchgeführt werden.
Die Heizungsanlage besteht
- aus einem Biomasse-Wärmeerzeuger (Holzpelletheizung) innerhalb der thermischen
Hülle mit direkter und indirekter Wärmeabgabe bei Vor-/Rücklauftemperaturen von
70°C/55 °C ohne Solarunterstützung,
- es wird ein Pufferspeicher vorgesehen, er sei indirekt beheizt und innerhalb der
thermischen Hülle aufgestellt;
- die Wärmeverteilung erfolgt innerhalb der thermischen Hülle mit Hlfe einer
geregelten Pumpe,
- zur Wärmeübergabe sind Radiatoren mit Thermostatventilen (Proportionalbereich 1 K)
vorgesehen.
Die Trinkwassererwärmung
- soll innerhalb der thermischen Hülle zentral durch die Heizanlage erfolgen
und mit einer Zirkulationsleitung versehen sein,
- die Trinkwasserspeicherung erfolgt in einem indirekt beheizten Speicher
innerhalb der thermischen Hülle.
Eine Lüftungsanlage ist nicht vorgesehen.
Besondere Anforderungen an die Nutzung erneuerbarer Energien
Diese Anforderungen werden gemäß Tabelle 5.5 mit einem Deckungsanteil von ³ 50 % beim Einsatz
von fester Biomasse werden durch die gewählte Holzpelletheizung für Heizung und Trinkwasser-
erwärmung erfüllt – der Kesselwirkungsgrad ist vom Hersteller mit h ≥ 89 % nachzuweisen.

## A
Wärmeübertragende Umfassungsfläche
Index | n | b [m] | h, l [m] | Ai [m²] | Ai [m²]
W1,N | 5 | 1.26 | 1.26 | 7.938
| 1 | 1.26 | 0.51 | 0.6426 | 8.5806
W1,O | 5 | 1.26 | 1.26 | 7.938
| 1 | 1.01 | 2.26 | 2.2826 | 10.2206
W1,S | 3 | 1.26 | 1.26 | 4.7628 | 4.7628
23.564
W2,S | 2 | 1.26 | 1.26 | 3.1752
| 1 | 1.26 | 0.51 | 0.6426 | 3.8178
AW1,N | 1 | 2.8 | 8.99 | 25.172
| 1 | 2.8 | 6.99 | 19.572
| 1 | 1.2 | 3.49 | 4.188
|  |  |  | -8.5806 | 40.3514
AW1,O | 1 | 2.8 | 6.99 | 19.572
| 1 | 2.8 | 6.99 | 19.572
|  |  |  | -10.2206 | 28.9234
AW1,S | 1 | 2.8 | 8.99 | 25.172
|  |  |  | -4.7628 | 20.4092
89.684
AW2,S | 1 | 2.8 | 6.99 | 19.572
| 1 | 1.2 | 3.49 | 4.188
|  |  |  | -3.8178 | 19.9422
D | 1 | 6.99 | 8.99 | 62.8401 | 62.8401
na1 (T) | 1 |  |  | 0 | 0
na2 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
DL | 1 | 2 | 6.99 | 13.98 | 13.98
G1 (AW) | 2 | 1.5 | 3.49 | 10.47 | 10.47
G2 (DE) | 1 | 3.5 | 6.99 | 24.465 | 24.465
G3 (SO) | 1 | 3.49 | 6.99 | 24.3951 | 24.3951
u1 (T) | 1 | 0.76 | 2.01 | 1.5276 | 1.5276
u2 | 1 | 2.7 | 6.99 | 18.873
|  |  |  | -1.5276 | 17.3454
|  |  |  | A = | 292.0312
Beheiztes Gebäudevolumen
| n | b [m] | h, l [m] | h, l [m] | Vi [m³]
OG | 1 | 6.99 | 8.99 | 2.8 | 175.9523
EG | 1 | 6.99 | 6.99 | 2.8 | 136.8083
KG | 1 | 6.99 | 3.49 | 2.7 | 65.8668
|  |  |  | Ve = | 378.6273
Gebäudenutzfläche [m²] |  |  | AN = | 0,32 * Ve = | 121.1607

## HT+HV
Temperatur-Korrekturfaktoren für unteren Gebäudeabschluss
Bodengrundfläche AG |  | [m²] | 48.7902 | 24.465
Umfang d. Grundfläche P |  | [m] | 27.94 | 13.99
Kenngr. B' = AG / (0,5 * P) |  | [m] | 3.4925 | 3.4975 | (2.47)
Wärmedurchlasswiderstand d. betracht. |  |  | KG-Sohle: | KG-Decke:
Bauteils R = 1/U - Rsi - Rse |  | [m²K/W] | 4,54 / 5,20 | 4.69
Spezifischer Transmissionswärmeverlust
Index | Fxi | Ui | Ai | Fxi * Ui *Ai | Gl.
W1 | 1 | 0.74 | 23.564 | 17.4374 | (5.4)
W2 | 0.5 | 0.74 | 3.8178 | 1.4126
AW1 | 1 | 0.2 | 89.684 | 17.9368
AW2 | 0.5 | 0.2 | 19.9422 | 1.9942
D | 1 | 0.13 | 62.8401 | 8.1692
DL | 1 | 0.21 | 13.98 | 2.9358
na1 (T) *) | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | (5.5)
na2 | 0.8 |  | 0 | 0
nb1 (T) *) | 0.35 | 1.8 | 0 | 0
nb2 | 0.35 |  | 0 | 0
u1 (T) *) | 0.55 | 1.8 | 1.5276 | 1.5123
u2 | 0.55 | 0.3 | 17.3454 | 2.862
G1 = f | 0.55 | 0.2 | 24.465 | 2.6912 | (5.7)
G2 = bf | 0.45 | 0.19 | 24.3951 | 2.0858
G3 = bw | 0.6 | 0.21 | 10.47 | 1.3192
|  | DUWB | A | DUWB * A
Wärmebr.: |  | 0.05 | 292.0312 | 14.6016 | (5.8)
HT | [W/K] = |  |  | 74.958 | (5.3)
H'T | [W/(m² K)] = | HT / A = |  | 0.25668 | (5.9)
*) UD = 1,8 | W/(m² K) für Holz-/Kunststofftür bzw. Einschubtreppe o.w.N.
Spezifischer Lüftungswärmeverlust
mit/ohne Luftdichtheitsprüfg./Abluftanlage |  |  | n = | 0.6
HV [W/K] = | (mit Luftdichtheitsprüfg.) |  | 0,34 * n * V = | 58.7024 | (5.22)
(V = 0,76 * Ve bei EFH und ZFH £ 3 Vollgeschossen,
V = 0,80 * Ve in allen anderen Fällen)
Temperatur-Korrekturfaktoren für das Referenzgebäude
Bodengrundfläche AG |  | [m²] | 48.7902 | 24.465
Umfang d. Grundfläche P |  | [m] | 27.94 | 13.99
Kenngr. B' = AG / (0,5 * P) |  | [m] | 3.4925 | 3.4975 | (2.47)
Wärmedurchlasswiderstand d. betracht. |  |  | KG-Sohle: | KG-Decke:
Bauteils R = 1/U - Rsi - Rse |  | [m²K/W] | 2,69 / 2,73 | 2.52
Spezifischer Transmissionswärmeverlust des Referenzgebäudes
Index | Fxi | Ui | Ai | Fxi * Ui *Ai | Gl.
W1 | 1 | 1.3 | 23.564 | 30.6332 | (5.4)
W2 | 0.5 | 1.3 | 3.8178 | 2.4816
AW1 | 1 | 0.28 | 89.684 | 25.1115
AW2 | 0.5 | 0.28 | 19.9422 | 2.7919
D | 1 | 0.2 | 62.8401 | 12.568
DL | 1 | 0.28 | 13.98 | 3.9144
na1 (T) | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | (5.5)
na2 | 0.8 |  | 0 | 0
nb1 (T) | 0.35 | 1.8 | 0 | 0
nb2 | 0.35 |  | 0 | 0
u1 (T) | 0.55 | 1.8 | 1.5276 | 1.5123
u2 | 0.55 | 0.35 | 17.3454 | 3.339
G1 = f | 0.55 | 0.35 | 24.465 | 4.7095 | (5.7)
G2 = bf | 0.45 | 0.35 | 24.3951 | 3.8422
G3 = bw | 0.6 | 0.35 | 10.47 | 2.1987
|  | DUWB | A | DUWB * A
Wärmebr.: |  | 0.05 | 292.0312 | 14.6016 | (5.8)
HT,ref | [W/K] = |  |  | 107.7039 | (5.3)
H'T,ref | [W/(m² K)] = | HT,ref / A = |  | 0.36881 | (5.9)
H'T,max | [W/(m² K)] = | 0,70 × HT,ref / A = |  | 0.25817
Spezifischer Lüftungswärmeverlust des Referenzgebäudes
mit/ohne Luftdichtheitsprüfg./Abluftanlage |  |  | nref = | 0.55
HV,ref [W/K] = | (mit Abluftanlage) |  | 0,34 * n * V = | 53.8105 | (5.22)
(V = 0,76 * Ve bei EFH und ZFH £ 3 Vollgeschossen,
V = 0,80 * Ve in allen anderen Fällen)
Mit H'T,real = 0,257 W/(m² K) ≤ 0,369 W/(m² K) = H'T,ref = H´T,max
ist der Nachweis nach GEG 2023 erfüllt!
Mit H'T,real = 0,257 W/(m² K) ≤ 0,258 W/(m² K) = 0,70 × H'T,ref = H´T,max
wäre auch der Nachweis für ein früheres KfW-Effizienzhaus 55 erfüllt!

## Qh-JAN
Heizwärmebedarf im JANUAR
JANUAR | mit qe,M = | 1 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7223 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 44.0963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 43.4313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.1494 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.4588 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.6578 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.8225 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 58.5388 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1731.4411 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 10 | 0.5 | 8.5806 | 18.0985
Ostorient.: | 25 | 0.5 | 10.2206 | 53.8942
Westorient.: | 17 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 59 | 0.5 | 4.7628 | 59.2707
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 131.2635 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.33613 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99999 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1149.4679 | (5.20)
Heizwärmebedarf im JANUAR für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.6279 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 46.0916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 45.1594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 15.6061 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 15.937 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.2531 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.4542 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 82.4047 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 2080.5968 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 10 | 0.6 | 8.5806 | 21.7183
Ostorient.: | 25 | 0.6 | 10.2206 | 64.6731
Westorient.: | 17 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 59 | 0.6 | 4.7628 | 71.1249
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 157.5162 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.29234 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99997 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1472.3779 | (5.20)

## Qh-FEB
Heizwärmebedarf im FEBRUAR
FEBRUAR | mit qe,M = | 1.9 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 28 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7362 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 44.9963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 44.3313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.2919 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.5859 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.3002 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.8041 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 49.0708 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1486.8474 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 18 | 0.5 | 8.5806 | 29.4247
Ostorient.: | 29 | 0.5 | 10.2206 | 56.4673
Westorient.: | 24 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 47 | 0.5 | 4.7628 | 42.6464
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 128.5384 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 407.1001 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.36025 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99997 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 951.2236 | (5.20)
Heizwärmebedarf im FEBRUAR für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.6465 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 46.9916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 46.0594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 15.7758 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.0901 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.9385 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.4338 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 69.3071 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1786.6878 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 18 | 0.6 | 8.5806 | 35.3097
Ostorient.: | 29 | 0.6 | 10.2206 | 67.7607
Westorient.: | 24 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 47 | 0.6 | 4.7628 | 51.1757
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 154.2461 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 407.1001 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.31418 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99996 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1225.3666 | (5.20)

## Qh-MAR
Heizwärmebedarf im MÄRZ
MÄRZ | mit qe,M = | 4.7 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7794 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 47.7963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 47.1313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.7354 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.9812 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.3179 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.7469 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 42.7506 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1379.2889 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 31 | 0.5 | 8.5806 | 56.1055
Ostorient.: | 68 | 0.5 | 10.2206 | 146.5923
Westorient.: | 60 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 98 | 0.5 | 4.7628 | 98.4497
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 301.1475 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.54511 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99885 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 628.2912 | (5.20)
Heizwärmebedarf im MÄRZ für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7044 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 49.7916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 48.8594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.3038 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.5666 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.0651 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.3703 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 60.964 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1657.4205 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 31 | 0.6 | 8.5806 | 67.3266
Ostorient.: | 68 | 0.6 | 10.2206 | 175.9108
Westorient.: | 60 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 98 | 0.6 | 4.7628 | 118.1396
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 361.3771 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.48998 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99866 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 846.4175 | (5.20)

## Qh-APR
Heizwärmebedarf im APRIL
APRIL | mit qe,M = | 9.2 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 30 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.8488 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 52.2963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 51.6313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 17.448 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 17.6165 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0.058114 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.655 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 27.0039 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 916.1038 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 58 | 0.5 | 8.5806 | 101.5854
Ostorient.: | 134 | 0.5 | 10.2206 | 279.5547
Westorient.: | 114 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 147 | 0.5 | 4.7628 | 142.9109
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 524.0509 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 1.0482 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.88506 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 66.2385 | (5.20)
Heizwärmebedarf im APRIL für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7974 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 54.2916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 53.3594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 17.1522 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 17.3324 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.3324 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 39.0478 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1100.5982 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 58 | 0.6 | 8.5806 | 121.9025
Ostorient.: | 134 | 0.6 | 10.2206 | 335.4656
Westorient.: | 114 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 147 | 0.6 | 4.7628 | 171.493
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 628.8611 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.96769 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.90683 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 134.7859 | (5.20)

## Qh-MAI
Heizwärmebedarf im MAI
MAI | mit qe,M = | 14.1 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9244 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 57.1963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 56.5313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.224 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.3082 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.3082 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 13.9497 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 473.3226 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 75 | 0.5 | 8.5806 | 135.7391
Ostorient.: | 137 | 0.5 | 10.2206 | 295.3405
Westorient.: | 127 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 132 | 0.5 | 4.7628 | 132.6057
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 563.6853 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 2.1432 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.46647 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 0.13825 | (5.20)
Heizwärmebedarf im MAI für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.8987 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 59.1916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 58.2594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.0761 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.1662 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.1662 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 20.1747 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 568.6424 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 75 | 0.6 | 8.5806 | 162.8869
Ostorient.: | 137 | 0.6 | 10.2206 | 354.4086
Westorient.: | 127 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 132 | 0.6 | 4.7628 | 159.1269
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 676.4223 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 1.9822 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.50366 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 0.94782 | (5.20)

## Qh-JUN
Heizwärmebedarf im JUNI
JUNI | mit qe,M = | 16.7 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 30 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9645 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 59.7963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 59.1313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.6358 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.6753 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.6753 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 6.3366 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 215.005 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 83 | 0.5 | 8.5806 | 145.3722
Ostorient.: | 150 | 0.5 | 10.2206 | 312.9343
Westorient.: | 136 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 124 | 0.5 | 4.7628 | 120.5507
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 578.8572 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 4.721 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.21182 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 3.8749e-05 | (5.20)
Heizwärmebedarf im JUNI für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9525 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 61.7916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 60.8594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.5663 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.6086 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.6086 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 9.1643 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 258.3037 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 83 | 0.6 | 8.5806 | 174.4466
Ostorient.: | 150 | 0.6 | 10.2206 | 375.5212
Westorient.: | 136 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 124 | 0.6 | 4.7628 | 144.6608
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 694.6286 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 4.3778 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.22842 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 0.00091321 | (5.20)

## Qh-JUL
Heizwärmebedarf im JULI
JULI | mit qe,M = | 18.999 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 19 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 62.0953 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 61.4303 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.9998 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.9999 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.9999 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 0.0028469 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 0.096596 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 81 | 0.5 | 8.5806 | 146.5982
Ostorient.: | 138 | 0.5 | 10.2206 | 297.4962
Westorient.: | 117 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 113 | 0.5 | 4.7628 | 113.5185
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 557.613 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 10438.5928 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 9.5798e-05 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 3.1919e-16 | (5.20)
Heizwärmebedarf im JULI für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 19 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 64.0906 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 63.1584 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.9998 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.9998 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.9998 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 0.0041173 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 0.11605 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 81 | 0.6 | 8.5806 | 175.9179
Ostorient.: | 138 | 0.6 | 10.2206 | 356.9955
Westorient.: | 117 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 113 | 0.6 | 4.7628 | 136.2222
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 669.1356 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 9649.7948 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.00010363 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 8.1879e-16 | (5.20)

## Qh-AUG
Heizwärmebedarf im AUGUST
AUGUST | mit qe,M = | 18.6 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9938 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 61.6963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 61.0313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.9367 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.9435 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.9435 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 1.1388 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 38.6386 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 57 | 0.5 | 8.5806 | 103.1617
Ostorient.: | 115 | 0.5 | 10.2206 | 247.9135
Westorient.: | 105 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 127 | 0.5 | 4.7628 | 127.5828
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 478.658 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 24.0531 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.041575 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 7.9581e-13 | (5.20)
Heizwärmebedarf im AUGUST für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9917 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 63.6916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 62.7594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.9246 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.9319 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.9319 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 1.6469 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 46.4198 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 57 | 0.6 | 8.5806 | 123.794
Ostorient.: | 115 | 0.6 | 10.2206 | 297.4962
Westorient.: | 105 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 127 | 0.6 | 4.7628 | 153.0993
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 574.3896 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 22.0834 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.045283 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 2.8597e-10 | (5.20)

## Qh-SEP
Heizwärmebedarf im SEPTEMBER
SEPTEMBER | mit qe,M = | 14.3 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 30 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9275 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 57.3963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 56.7313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.2557 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.3365 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.3365 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 12.9487 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 439.358 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 41 | 0.5 | 8.5806 | 71.8104
Ostorient.: | 83 | 0.5 | 10.2206 | 173.157
Westorient.: | 79 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 123 | 0.5 | 4.7628 | 119.5785
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 364.5458 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 1.8225 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.54803 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 0.53674 | (5.20)
Heizwärmebedarf im SEPTEMBER für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9028 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 59.3916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 58.4594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.1138 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.2002 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.2002 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 18.727 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 527.8379 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 41 | 0.6 | 8.5806 | 86.1724
Ostorient.: | 83 | 0.6 | 10.2206 | 207.7884
Westorient.: | 79 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 123 | 0.6 | 4.7628 | 143.4942
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 437.455 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 1.6551 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.60055 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 3.1773 | (5.20)

## Qh-OKT
Heizwärmebedarf im OKTOBER
OKTOBER | mit qe,M = | 9.5 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.8534 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 52.5963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 51.9313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 17.4955 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 17.6588 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.6588 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 27.0454 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 917.6662 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 25 | 0.5 | 8.5806 | 45.2464
Ostorient.: | 55 | 0.5 | 10.2206 | 118.5673
Westorient.: | 47 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 106 | 0.5 | 4.7628 | 106.4864
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 270.3001 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.78571 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.97852 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 212.1345 | (5.20)
Heizwärmebedarf im OKTOBER für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.8036 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 54.5916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 53.6594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 17.2088 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 17.3834 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.3834 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 39.1142 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1102.4699 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 25 | 0.6 | 8.5806 | 54.2956
Ostorient.: | 55 | 0.6 | 10.2206 | 142.2808
Westorient.: | 47 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 106 | 0.6 | 4.7628 | 127.7837
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 324.3601 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.70304 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.98358 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 340.1149 | (5.20)

## Qh-NOV
Heizwärmebedarf im NOVEMBER
NOVEMBER | mit qe,M = | 4.1 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 30 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7701 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 47.1963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 46.5313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.6403 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.8965 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.5135 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.7592 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 43.6031 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1390.3056 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 13 | 0.5 | 8.5806 | 22.7691
Ostorient.: | 20 | 0.5 | 10.2206 | 41.7246
Westorient.: | 19 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 39 | 0.5 | 4.7628 | 37.9151
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 102.4088 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.38739 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99995 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 851.7469 | (5.20)
Heizwärmebedarf im NOVEMBER für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.692 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 49.1916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 48.2594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.1906 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.4645 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.2401 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.3839 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 62.0564 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1670.6706 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 13 | 0.6 | 8.5806 | 27.323
Ostorient.: | 20 | 0.6 | 10.2206 | 50.0695
Westorient.: | 19 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 39 | 0.6 | 4.7628 | 45.4982
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 122.8906 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.33464 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99993 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1111.6422 | (5.20)

## Qh-DEZ
Heizwärmebedarf im DEZEMBER
DEZEMBER | mit qe,M = | 0.9 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7207 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 43.9963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 43.3313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.1336 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.4447 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.699 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.8245 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 59.0232 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1740.901 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 7 | 0.5 | 8.5806 | 12.669
Ostorient.: | 12 | 0.5 | 10.2206 | 25.8692
Westorient.: | 11 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 29 | 0.5 | 4.7628 | 29.1331
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 67.6713 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.29777 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 1 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1222.5141 | (5.20)
Heizwärmebedarf im DEZEMBER für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.6258 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 45.9916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 45.0594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 15.5873 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 15.92 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.2892 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.4564 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 83.0552 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 2091.963 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 7 | 0.6 | 8.5806 | 15.2028
Ostorient.: | 12 | 0.6 | 10.2206 | 31.0431
Westorient.: | 11 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 29 | 0.6 | 4.7628 | 34.9597
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 81.2056 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.25427 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99999 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1560.0439 | (5.20)

## Qh-SUM
Jahres-Heizwärmebedarf |  |  | dito Referenzgebäude
Monat | Qh,M [kWh] |  | Monat | Qh,M [kWh]
JAN | 1149.4679 |  | JAN | 1472.3779
FEB | 951.2236 |  | FEB | 1225.3666
MAR | 628.2912 |  | MAR | 846.4175
APR | 66.2385 |  | APR | 134.7859
MAI | 0.13825 |  | MAI | 0.94782
JUN | 3.8749e-05 |  | JUN | 0.00091321
JUL | 3.1919e-16 |  | JUL | 8.1879e-16
AUG | 7.9581e-13 |  | AUG | 2.8597e-10
SEP | 0.53674 |  | SEP | 3.1773
OKT | 212.1345 |  | OKT | 340.1149
NOV | 851.7469 |  | NOV | 1111.6422
DEZ | 1222.5141 |  | DEZ | 1560.0439
Qh [kWh/a] | 5082.2917 | (5.18) | Qh [kWh/a] | 6694.8749 | (5.18)

## AnlTechnik
Gewählte Anlagentechnik
Trinkwassererwärmung:
Übergabe: | -
Verteilung: | innerhalb thermischer Hülle
mit Zirkulation
Speicherung: | indirekt beheizter Kombispeicher (s.u.)
innerhalb thermischer Hülle
Erzeugung: | zentral (s.u. bei der Heizung)
Lüftung: | (entfällt)
Heizung:
Übergabe: | Radiatoren m. Thermostatventilen (1 K Proportionalber.)
an den Außenwänden
Verteilung: | Vor-/Rücklauf 70°/55° C
horizontale Verteilung innerhalb thermischer Hülle
vertikale Verteilungsstränge innerhalb thermischer Hülle
geregelte Pumpe, hydraul. Abgleich
Speicherung: | indirekt beheizter Pufferspeicher
innerhalb der thermischen Hülle
Erzeugung: | Biomasse-Wärmeerzeuger mit Pellet-Feuerung
mit Ventilator/elektrischer Zündung, direkte und indirekte
Wärmeabgabe, innerhalb der thermischen Hülle
Referenz-Anlagentechnik
Trinkwassererwärmung:
Übergabe: | -
Verteilung: | innerhalb thermischer Hülle
mit Zirkulation
Speicherung: | indirekt beheizter Solarspeicher
innerhalb thermischer Hülle
Erzeugung: | zentral (s.u. bei der Heizung), mit Solarunterstützung
Lüftung: | zentrale Abluftanlage, bedarfsgeführt mit DC-Ventilator
(bereits beim spezif. Lüftungswärmeverlust berücksichtigt)
Heizung:
Übergabe: | Radiatoren m. Thermostatventilen (1 K Proportionalber.)
an den Außenwänden
Verteilung: | Vor-/Rücklauf 55°/45° C
Verteilung innerhalb thermischer Hülle
geregelte Pumpe, hydraul. Abgleich
Speicherung: | -
Erzeugung: | Brennwertkessel verbessert innerhalb thermischer Hülle
mit Erdgas betrieben

## TabVerfTW
TRINKWASSERERWÄRMUNG:
AN | [m²] = |  | 121.1607 |  | (5.1)
qtw | [kWh/(m² a)] = |  | 12.5 |  | (5.65a)
Qtw | [kWh/a] = |  | 1514.5093 |  | (5.65b)
Wärme (nur EIN Trinkwasserstrang):
qtw | (s.o.) | [kWh/(m² a)] = | 12.5
qTW,ce | (Tab. C.1-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qTW,d | (Tab. C.1-2a, c) | [kWh/(m² a)] = | 11.13
qTW,s | (Tab. C.1-3a) | [kWh/(m² a)] = | 4.71
S qTW |  | [kWh/(m² a)] = | 28.34
aTW,g | (Tab. C.1-4a) | [-] = | 1 | 0
eTW,g | (Tab. C.3-4f) | [-] = | 1.48 | 0
qTW,E = | S qTW × eTW,g × aTW,g = |  | 41.9432 | 0 | (5.56b)
fP,j | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 0.2 | 0
qTW,P = | qTW,E × fP,j = | [kWh/(m² a)] = | 8.3886 | 0 | (5.61)
Heizwärmegutschrift:
qh,TW,d | (Tab. C.1-2a) | [kWh/(m² a)] = | 4.98
qh,TW,s | (Tab. C.1-3a) | [kWh/(m² a)] = | 2.1
qh,TW |  | [kWh/(m² a)] = | 7.08 |  | (5.56)
Hilfsenergie (nur EIN Trinkwasserstrang):
qTW,ce,HE | (Tab. C.1-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qTW,d,HE | (Tab. C.1-2b) | [kWh/(m² a)] = | 1
qTW,s,HE | (Tab. C.1-3b) | [kWh/(m² a)] = | 0.1
aTW,g | (Tab. C.1-4a) | [-] = | 1 | 0
qTW,g,HE | (Tab. C.3-4g) | [kWh/(m² a)] = | 1.91 | 0
|  | [kWh/(m² a)] = | 1.91 | 0
qTW,HE,E = | S qTW,j,HE = |  | 3.01 |  | (5.57)
fP | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8
qTW,HE,P = | qTW,HE,E × fP = | [kWh/(m² a)] = | 5.418 |  | (5.61)
Zusammenstellung:
Endenergie | (Wärme) | QTW,HE,E [kWh/a] = | 5081.8694 |  | (5.66a)
| (Hilfsenergie) | QTW,HE,E [kWh/a] = | 364.6938 |  | (5.66b)
Primärenergie |  | QTW,P [kWh/a] = | 1672.8228 |  | (5.67)
TRINKWASSERERWÄRMUNG Referenzgebäude:
AN | [m²] = |  | 121.1607 |  | (5.1)
qtw | [kWh/(m² a)] = |  | 12.5 |  | (5.65a)
Qtw | [kWh/a] = |  | 1514.5093 |  | (5.65b)
Wärme (nur EIN Trinkwasserstrang):
qtw | (s.o.) | [kWh/(m² a)] = | 12.5
qTW,ce | (Tab. C.1-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qTW,d | (Tab. C.1-2a, c) | [kWh/(m² a)] = | 11.13
qTW,s | (Tab. C.1-3a) | [kWh/(m² a)] = | 4.71
S qTW |  | [kWh/(m² a)] = | 28.34
aTW,g | (Tab. C.1-4a) | [-] = | 0.55 | 0.45
eTW,g | (Tab. C.1-4b, ...) | [-] = | 0 | 1.14
qTW,E = | S qTW × eTW,g × aTW,g = |  | 0 | 14.5384 | (5.56b)
fP,j | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 0 | 1.1
qTW,P = | qTW,E × fP,j = | [kWh/(m² a)] = | 0 | 15.9923 | (5.61)
Heizwärmegutschrift:
qh,TW,d | (Tab. C.1-2a) | [kWh/(m² a)] = | 4.98
qh,TW,s | (Tab. C.1-3a) | [kWh/(m² a)] = | 2.1
qh,TW |  | [kWh/(m² a)] = | 7.08 |  | (5.56)
Hilfsenergie (nur EIN Trinkwasserstrang):
qTW,ce,HE | (Tab. C.1-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qTW,d,HE | (Tab. C.1-2b) | [kWh/(m² a)] = | 1
qTW,s,HE | (Tab. C.1-3b) | [kWh/(m² a)] = | 0.1
aTW,g | (Tab. C.1-4a) | [-] = | 0.55 | 0.45
qTW,g,HE | (Tab. C.1-4b, ...) | [kWh/(m² a)] = | 0.97 | 0.27
|  | [kWh/(m² a)] = | 0.5335 | 0.1215
qTW,HE,E = | S qTW,j,HE = |  | 1.755 |  | (5.57)
fP | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8
qTW,HE,P = | qTW,HE,E × fP = | [kWh/(m² a)] = | 3.159 |  | (5.61)
Zusammenstellung:
Endenergie | (Wärme) | QTW,HE,E [kWh/a] = | 1761.4858 |  | (5.66a)
| (Hilfsenergie) | QTW,HE,E [kWh/a] = | 212.6371 |  | (5.66b)
Primärenergie |  | QTW,P [kWh/a] = | 2320.3812 |  | (5.67)

## TabVerfHeiz
HEIZUNG:
AN | [m²] = |  | 121.1607 |  | (5.1)
Qh | [kWh/a] = |  | 5082.2917 |  | (5.18)
qh | [kWh/(m² a)] = |  | 41.9467
Wärme (nur EIN Wärmestrang):
qh | (s.o.) | [kWh/(m² a)] = | 41.9467
qh,TW | (Trinkwgutschr.) | [kWh/(m² a)] = | -7.08
qh,L | (Lüftungsgutschr.) | [kWh/(m² a)] = | 0
qH,ce | (Tab. C.3-1) | [kWh/(m² a)] = | 1.1
qH,d | (Tab. C.3-2a, b, d) | [kWh/(m² a)] = | 2.72
qH,s | (Tab. C.3-3) | [kWh/(m² a)] = | 0.66
S qH |  | [kWh/(m² a)] = | 39.3467
aH,g | (Tab. C.3-4a) | [-] = | 1 | 0
eH,g | (Tab. C.3-4f) | [-] = | 1.48 | 0
qH,E = | S qH × eg × ag = |  | 58.2331 | 0 | (5.56b)
fP,j | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 0.2 | 0
qH,P = | qE × fP = | [kWh/(m² a)] = | 11.6466 | 0 | (5.63)
Hilfsenergie (nur EIN Wärmestrang):
qH,ce,HE | (Tab. C.3-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qH,d,HE | (Tab. C.3-2c) | [kWh/(m² a)] = | 1.59
qH,s,HE | (Tab. C.3-3) | [kWh/(m² a)] = | 0.55
aH,g | (Tab. C.3-4a) | [-] = | 1 | 0
qH,g,HE | (Tab. C.3-4g) | [kWh/(m² a)] = | 1.91 | 0
|  | [kWh/(m² a)] = | 1.91 | 0
qH,HE,E = | S qH,j,HE = | [kWh/(m² a)] = | 4.05 |  | (5.59)
fP | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8
qH,HE,P = | qHE,E × fP = | [kWh/(m² a)] = | 7.29 |  | (5.63)
Zusammenstellung:
Endenergie | (Wärme) | QH,WE,E [kWh/a] = | 7055.5652 |  | (5.70a)
| (Hilfsenergie) | QH,HE,E [kWh/a] = | 490.701 |  | (5.70b)
Primärenergie |  | QH,P [kWh/a] = | 2294.3749 |  | (5.71)
HEIZUNG des Referenzgebäudes:
AN | [m²] = |  | 121.1607 |  | (5.1)
Qh | [kWh/a] = |  | 6694.8749 |  | (5.18)
qh | [kWh/(m² a)] = |  | 55.2561
Wärme (nur EIN Wärmestrang):
qh | (s.o.) | [kWh/(m² a)] = | 55.2561
qh,TW | (Trinkwgutschr.) | [kWh/(m² a)] = | -7.08
qh,L | (Lüftungsgutschr.) | [kWh/(m² a)] = | 0
qH,ce | (Tab. C.3-1) | [kWh/(m² a)] = | 1.1
qH,d | (Tab. C.3-2a, b, d) | [kWh/(m² a)] = | 1.97
qH,s | (Tab. C.3-3) | [kWh/(m² a)] = | 0
S qH |  | [kWh/(m² a)] = | 51.2461
aH,g | (Tab. C.3-4a) | [-] = | 1 | 0
eH,g | (Tab. C.3-4b,...,e) | [-] = | 0.97 | 0
qH,E = | S qH × eg × ag = |  | 49.7088 | 0 | (5.56b)
fP,j | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.1 | 0
qH,P = | qE × fP = | [kWh/(m² a)] = | 54.6796 | 0 | (5.63)
Hilfsenergie (nur EIN Wärmestrang):
qH,ce,HE | (Tab. C.3-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qH,d,HE | (Tab. C.3-2c) | [kWh/(m² a)] = | 1.71
qH,s,HE | (Tab. C.3-3) | [kWh/(m² a)] = | 0
aH,g | (Tab. C.3-4a) | [-] = | 1 | 0
qH,g,HE | (Tab. C.3-4b,...,e) | [kWh/(m² a)] = | 0.73 | 0
|  | [kWh/(m² a)] = | 0.73 | 0
qH,HE,E = | S qH,j,HE = | [kWh/(m² a)] = | 2.44 |  | (5.59)
fP | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8
qH,HE,P = | qHE,E × fP = | [kWh/(m² a)] = | 4.392 |  | (5.63)
Zusammenstellung:
Endenergie | (Wärme) | QH,WE,E [kWh/a] = | 6022.7497 |  | (5.70a)
| (Hilfsenergie) | QH,HE,E [kWh/a] = | 295.6322 |  | (5.70b)
Primärenergie |  | QH,P [kWh/a] = | 7157.1627 |  | (5.71)

## Anlagenbew
ANLAGENBEWERTUNG:
I. Eingaben
| AN = | 121.1607 | tHP = | 185 | [m²] bzw. [d]
abs. Bedarf | Qtw = | 1514.5093 | Qh = | 5082.2917 | [kWh/a]
bez. Bedarf | qtw = | 12.5 | qh = | 41.9467 | [kWh/(m² a)]
II. Systembeschreibung
(s.o.)
III. Ergebnisse
| Trinkwasser: |  | Heizung: |  | Lüftung:
Deckung | qh,TW = | 7.08 | qh,H = | 34.8667 | qh,L = | 0
Energieträger: |  |  | Endenergie: |  | Primärenergie:
Wärme 1 | [kWh/a]: | Holzpellets | QWE1,E | 12137.4346 | QWE1,P | 2427.4869
Wärme 2 | [kWh/a]: |  | QWE2,E |  | QWE2,P
Wärme 3 | [kWh/a]: |  | QWE3,E |  | QWE3,P
Hilfsenergie | [kWh/a]: | Strom | QHE,E = | 855.3949 | QHE,P = | 1539.7108
Jahres-Endenergiebedarf QE [kWh/a] = |  |  |  | 12992.8295 | (5.55)
bez. Jahres-Endenergiebedarf qE [kWh/(m² a)] = |  |  |  | 107.2363 | (5.55)
Jahres-Treibhauspot. GWP [kg CO2-Äquiv./a] = |  |  |  | 721.7698 | (5.64)
bez. Jahres-Treibhauspot. GWP´ [kg CO2/(m² a)] = |  |  |  | 5.9571 | (5.64)
Jahres-Primärenergiebedarf QP [kWh/a] = |  |  |  |  | (5.72) | 3967.1977
bez. Jahres-Primärenergiebedarf qP [kWh/(m² a)] = |  |  |  |  | (5.72) | 32.7433
Anlagen-Aufwandszahl eP = |  |  | QP / (Qtw + Qh) = |  | (5.73) | 0.60138
ANLAGENBEWERTUNG Referenzgebäude:
I. Eingaben
| AN = | 121.1607 | tHP = | 185 | [m²] bzw. [d]
abs. Bedarf | Qtw = | 1514.5093 | Qh = | 6694.8749 | [kWh/a]
bez. Bedarf | qtw = | 12.5 | qh = | 55.2561 | [kWh/(m² a)]
II. Systembeschreibung
(s.o.)
III. Ergebnisse
| Trinkwasser: |  | Heizung: |  | Lüftung:
Deckung | qh,TW = | 7.08 | qh,H = | 48.1761 | qh,L = | 0
Energieträger: |  |  | Endenergie: |  | Primärenergie:
Wärme 1 | [kWh/a]: | Heizöl EL | QWE1,E | 7784.2355 | QWE1,P | 8562.6591
Wärme 2 | [kWh/a]: |  | QWE2,E |  | QWE2,P
Wärme 3 | [kWh/a]: |  | QWE3,E |  | QWE3,P
Hilfsenergie | [kWh/a]: | Strom | QHE,E = | 508.2693 | QHE,P = | 914.8848
Jahres-Endenergiebedarf QE,ref [kWh/a] = |  |  |  | 8292.5049 | (5.55)
Jahres-Primärenergiebedarf QP,ref [kWh/a] = |  |  |  |  | (5.72) | 9477.5439
bez. Jahres-Primärenergiebedarf qP,ref [kWh/(m² a)] = | [5 empty] | 78.2229
max. Jahres-Primärenergiebedarf QP,max = 0,55 × QP,ref [kWh/a] = | [5 empty] | 5212.6491
bez. max. Jahres-Primärenergiebedarf qP,max = 0,55 × qP,ref [kWh/(m² a)] = | [5 empty] | 43.0226
Anlagen-Aufwandszahl eP,ref = |  |  | QP / (Qtw + Qh) = |  | (5.73) | 1.1545
Mit qP,real = 32,74 kWh/(m² a) ≤ 43,02 kWh/(m² a) = qP,max = 0,55 × qP,ref
ist der Nachweis nach GEG 2023 erfüllt!